## TSS
INFORME TSS - ENERGIA // PROYECTO SWITCHES ZTE
0 - DATOS GENERALES
Fecha de Inspección |  |  | 2022-07-15 |  |  |  | dd/mm/yy | [6 empty] | Acceso: | [12 empty] | Lugar de recojo de llaves 1:
Nombre de Site |  |  | SITE PROGRESO CASTILLA TP6170 | [10 empty] | Ubicación: |  |  | Av. Grau 408 Sec. Castilla | [9 empty] | Lugar de recojo de llaves 2:
1 - ENERGIA
Potencia Contratada: |  |  |  |  | 7 |  |  | Kw |  | N° de Suministro: |  |  |  |  | 5816240 | [5 empty] | TARIFA: |  |  | BT5B
Potencia Consumida | [7 empty] | Kw |  | Concesionaria: |  |  |  |  | ECNOSA
OBSERVACIONES GENERALES:
RECOMENDACIONES GENERALES:
1.1 - Existe medidor de energia:
Si: | X | No: |  |  | Monofasico: |  |  |  | X |  | Trifasico:
Imax medidor: | [10 empty] | Observacion:
Tension Fase-Fase (Voltios) | [6 empty] | V R-S: | [5 empty] | V S-T: | [5 empty] | V R-T: |  |  |  |  | Observación:
Intensidad de corriente (Amp) | [6 empty] | I R: | [5 empty] | I S: | [5 empty] | I T: |  |  |  |  | Observación:
Seccion de cable de acometida: | [9 empty] | mm2
OBSERVACIONES GENERALES:
RECOMENDACIONES GENERALES:
Si: | X | No: |  |  | Monofasico: | [5 empty] | Trifasico: |  |  | X
Interruptor general (capacidad ITM) | [7 empty] | 400 |  | AMP
Seccion de cable de Medidor a ITM | [9 empty] | mm2
Medición de Entrada en AC
Tension Fase-Fase (Voltios) | [6 empty] | V R-S: |  | 224.4 |  |  |  | V S-T: |  | 222 |  |  |  | V R-T: | 223 |  |  |  | Observación:
Intensidad de corriente (Amp) | [6 empty] | I R: |  | 60.1 |  |  |  | I S: |  | 63.5 |  |  |  | I T: | 71.2 |  |  |  | Observación:
Tensión Fase-tierra (Voltios) | [6 empty] | V R-t: | [5 empty] | V S-t: | [5 empty] | V T-t: |  |  |  |  | Observación:
OBSERVACIONES GENERALES:
1.2 - TABLERO PDP
Si: | X | No: |  |  | Monofasico: |  |  |  | X |  | Trifasico:
Interruptor general (capacidad ITM) | [7 empty] | 400 |  | AMP
Seccion de cable de Medidor a ITM | [9 empty] | mm2
Medición de Entrada en AC
Tension Fase-Fase (Voltios) | [6 empty] | V R-S: |  | 227.4 |  |  |  | V S-T: | [5 empty] | V R-T: |  |  |  |  | Observación:
Intensidad de corriente (Amp) | [6 empty] | I R: |  | 25 |  |  |  | I S: |  | 21.7 |  |  |  | I T: |  |  |  |  | Observación:
Tensión Fase-tierra (Voltios) | [6 empty] | V R-t: | [5 empty] | V S-t: | [5 empty] | V T-t: |  |  |  |  | Observación:
OBSERVACIONES GENERALES:
RECOMENDACIONES GENERALES:
1.3 - Existe TD: TABLERO DE DISTRIBUCION SALA DE EQUIPOS
Si: |  | No: |  |  | Monofasico: | [5 empty] | Trifasico:
Interruptor general (capacidad ITM) | [9 empty] | AMP
Seccion de cable de Medidor a ITM | [9 empty] | mm2
Medición de Entrada en AC
Tension Fase-Fase (Voltios) | [6 empty] | V R-S: | [5 empty] | V S-T: | [5 empty] | V R-T: |  |  |  |  | Observación:
Intensidad de corriente (Amp) | [6 empty] | I R: | [5 empty] | I S: | [5 empty] | I T: |  |  |  |  | Observación:
Tensión Fase-tierra (Voltios) | [6 empty] | V R-t: | [5 empty] | V S-t: | [5 empty] | V T-t: |  |  |  |  | Observación:
OBSERVACIONES GENERALES:
RECOMENDACIONES GENERALES:
1.4 - RECTIFICADOR: HUAWEI 24 KW
Rectificador: |  |  | OUTDOOR | [7 empty] | Cantidad: |  |  | 1 |  |  | Tipo / Marca: |  |  | HUAWEI | [5 empty] | Capacidad: |  | 24 |  | Kw |  | KW
Cantidad de ITMS: | [7 empty] | 1φ |  |  |  |  | 2φ |  |  |  |  | 3φ | [7 empty] | Capacidad Instalada: | [5 empty] | W | -3920.4
Carga Proyectada DC: | [5 empty] | Amp | [9 empty] | CARGA FINAL PROYECTADA |  |  |  |  | 22.6 |  |  | A
Mediciones en la salida DC | [6 empty] | I - DC: |  | 22.6 |  | A | V - DC: |  | 57.1 |  |  | NOTA: valores tomados con pinza amperimetrica | [11 empty] | 1220.4 |  | 2700 |  | 3920.4
Módulo x |  | 3000 |  | W |  | Cantidad de modulos instalados: | [7 empty] | 3 |  |  | Observación : | [9 empty] | Filosofia N+1 |  | 0
Módulo x |  |  |  | W |  | Cantidad de modulos instalados: | [10 empty] | Observación :
Breaker Utilizados: | [7 empty] | Breaker de baterías: | [9 empty] | Espacios disponibles:
Bancos de baterías |  |  |  |  | Si | X |  | No |  |  | Espacios para colocar # baterías: | [9 empty] | BB | ó | - |  | Celdas | Observación :
# de Bancos de baterías: | [5 empty] | 5 |  |  | Capacidad: |  |  | 100 |  | AH |  | Marca: |  | HUAWEI
Autonomia Actual: |  |  |  | 17.6991 |  | HRS |  | Año Baterias: | [5 empty] | Factor: |  | 0.8
Autonomia afectada: |  |  |  | 17.6991 |  | HRS |  | Observaciones:
OBSERVACIONES GENERALES:
RECOMENDACIONES GENERALES:
1.3 - RECTIFICADOR 1: ELTEK 16KW
Rectificador: |  |  | OUTDOOR | [7 empty] | Cantidad: |  |  | 1 |  |  | Tipo / Marca: |  |  | ELTEK | [5 empty] | Capacidad: |  | 16 |  | Kw |  | KW
Cantidad de ITMS: | [7 empty] | 1φ |  |  |  |  | 2φ |  |  |  |  | 3φ | [7 empty] | Capacidad Instalada: | [5 empty] | W | -5724
Carga Proyectada DC: | [5 empty] | Amp | [9 empty] | CARGA FINAL PROYECTADA |  |  |  |  | 72 |  |  | A
Mediciones en la salida DC | [6 empty] | I - DC: |  | 72 |  | A | V - DC: |  | 54 |  |  | NOTA: valores tomados con pinza amperimetrica | [11 empty] | 3888 |  | 1836 |  | 5724
Módulo x |  | 3000 |  | W |  | Cantidad de modulos instalados: | [7 empty] | 3 |  |  | Observación : | [9 empty] | Filosofia N+1 |  | 0
Módulo x |  | 2000 |  | W |  | Cantidad de modulos instalados: | [7 empty] | 1 |  |  | Observación :
Breaker Utilizados: | [7 empty] | Breaker de baterías: | [9 empty] | Espacios disponibles:
Bancos de baterías |  |  |  |  | Si | X |  | No |  |  | Espacios para colocar # baterías: | [9 empty] | BB | ó | - |  | Celdas | Observación :
# de Bancos de baterías: | [5 empty] | 2 |  |  | Capacidad: |  |  | 170 |  | AH |  | Marca: |  | NARADA
Autonomia Actual: |  |  |  | 3.7778 |  | HRS |  | Año Baterias: | [5 empty] | Factor: |  | 0.8
Autonomia afectada: |  |  |  | 3.7778 |  | HRS |  | Observaciones:
OBSERVACIONES GENERALES:
RECOMENDACIONES GENERALES:
1.3 - RECTIFICADOR 2: ELTEK
Rectificador: |  |  | OUTDOOR | [7 empty] | Cantidad: |  |  | 11 |  |  | Tipo / Marca: |  |  | ELTEK | [5 empty] | Capacidad: |  |  |  | Kw |  | KW
Cantidad de ITMS: | [7 empty] | 1φ |  |  |  |  | 2φ |  |  |  |  | 3φ | [7 empty] | Capacidad Instalada: | [5 empty] | W | -29862
Carga Proyectada DC: | [5 empty] | Amp | [9 empty] | CARGA FINAL PROYECTADA |  |  |  |  | 153 |  |  | A
Mediciones en la salida DC | [6 empty] | I - DC: |  | 153 |  | A | V - DC: |  | 53.76 |  |  | NOTA: valores tomados con pinza amperimetrica | [11 empty] | 8262 |  | 21600 |  | 29862
Módulo x |  | 2000 |  | W |  | Cantidad de modulos instalados: | [7 empty] | 4 |  |  | Observación : | [9 empty] | Filosofia N+1 |  | 0
Módulo x |  | 3000 |  | W |  | Cantidad de modulos instalados: | [7 empty] | 7 |  |  | Observación :
Breaker Utilizados: | [7 empty] | Breaker de baterías: | [9 empty] | Espacios disponibles:
Bancos de baterías |  |  |  |  | Si | X |  | No |  |  | Espacios para colocar # baterías: | [9 empty] | BB | ó | - |  | Celdas | Observación :
# de Bancos de baterías: | [5 empty] | 2 |  |  | Capacidad: |  |  | 2000 |  | AH |  | Marca:
Autonomia Actual: |  |  |  | 20.915 |  | HRS |  | Año Baterias: | [5 empty] | Factor: |  | 0.8
Autonomia afectada: |  |  |  | 20.915 |  | HRS |  | Observaciones:
OBSERVACIONES GENERALES:
RECOMENDACIONES GENERALES:
1.3 - RECTIFICADOR 3: ELTEK
Rectificador: |  |  | OUTDOOR | [7 empty] | Cantidad: |  |  | 11 |  |  | Tipo / Marca: |  |  | ELTEK | [5 empty] | Capacidad: |  |  |  | Kw |  | KW
Cantidad de ITMS: | [7 empty] | 1φ |  |  |  |  | 2φ |  |  |  |  | 3φ | [7 empty] | Capacidad Instalada: | [5 empty] | W | -4266
Carga Proyectada DC: | [5 empty] | Amp | [9 empty] | CARGA FINAL PROYECTADA |  |  |  |  | 49 |  |  | A
Mediciones en la salida DC | [6 empty] | I - DC: |  | 49 |  | A | V - DC: |  | 53.89 |  |  | NOTA: valores tomados con pinza amperimetrica | [11 empty] | 2646 |  | 1620 |  | 4266
Módulo x |  | 2000 |  | W |  | Cantidad de modulos instalados: | [7 empty] | 9 |  |  | Observación : | [9 empty] | Filosofia N+1 |  | 0
Módulo x |  | 3000 |  | W |  | Cantidad de modulos instalados: | [7 empty] | 2 |  |  | Observación :
Breaker Utilizados: | [7 empty] | Breaker de baterías: | [9 empty] | Espacios disponibles:
Bancos de baterías |  |  |  |  | Si | X |  | No |  |  | Espacios para colocar # baterías: | [9 empty] | BB | ó | - |  | Celdas | Observación :
# de Bancos de baterías: | [5 empty] | 2 |  |  | Capacidad: |  |  | 150 |  | AH |  | Marca:
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 150
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 150
Autonomia Actual: |  |  |  | 29.3878 |  | HRS |  | Año Baterias: | [5 empty] | Factor: |  | 0.8
Autonomia afectada: |  |  |  | 29.3878 |  | HRS |  | Observaciones:
OBSERVACIONES GENERALES:
RECOMENDACIONES GENERALES:
1.6 - Existe Tablero TD CONTINUA 48v
Si: | X | No: | [5 empty] | Tipo de distribución | [5 empty] | FUSIBLE
Interruptor general (capacidad ITM) | [7 empty] | 250 |  | AMP
Seccion de cable de UPS a ITM | [9 empty] | MM2
Estado de puerta (pintura, corrosion, etc) | [7 empty] | Bueno: |  |  | X |  | Regular: |  |  |  |  | Malo: |  |  | Observación:
Estado de Bisagras de puerta | [7 empty] | Bueno: |  |  | X |  | Regular: |  |  |  |  | Malo: |  |  | Observación:
Estado de chapa de puerta | [7 empty] | Bueno: |  |  | X |  | Regular: |  |  |  |  | Malo: |  |  | Observación:
Condiciones T.E. (resumen) | [7 empty] | Bueno: |  |  | X |  | Regular: |  |  |  |  | Malo: |  |  | Observación:
Medición de Entrada en DC
Tension DC | [6 empty] | Plano A | [10 empty] | Plano B | [5 empty] | Observación:
Intensidad de corriente (Amp) | [6 empty] | I(-) | L1 |  | 2.8 | [7 empty] | I(-) | L1 | 1.9 |  |  |  | Observación:
Breaker existentes y espacios disponibles en Tablero: | [12 empty] | PLANO A
Cantidad |  | Detalles | [10 empty] | Tipo | [5 empty] | N° Fases |  | (A) |  |  | Observación
[13 empty] | FUSIBLE | [7 empty] | 2.8 |  |  | HAY PINES DIPONIBLES PARA CARGAS
Breaker existentes y espacios disponibles en Tablero: | [12 empty] | PLANO B
Cantidad |  | Detalles | [10 empty] | Tipo | [5 empty] | N° Fases |  | (A) |  |  | Observación
[13 empty] | FUSIBLE | [7 empty] | 1.9 |  |  | HAY PINES DIPONIBLES PARA CARGAS
OBSERVACIONES GENERALES:
HAY PINES DIPONIBLES PARA CARGAS. 2 PINES LIBRES EN AMBAS FUENTES
RECOMENDACIONES GENERALES:
1.7 - AIRE ACONDICIONADO // SALA DE EQUIPOS Y DATOS
AIRE ACONDICIONADO |  |  | AA 1 | [7 empty] | Cantidad: |  |  | 1 |  |  | Tipo / Marca: |  |  | CARRIER
TONELAJE |  |  | 3 TN
1.8 - GRUPO ELECTROGENO
Grupo Electrogeno | [10 empty] | Cantidad: | [5 empty] | Tipo / Marca:
CALIBRE | [5 empty] | MM2
Carga AC: | [5 empty] | Amp |  |  | POTENCIA 24 KW
OBSERVACIONES GENERALES:
RECOMENDACIONES GENERALES:

## REPORTE FOTOGRAFICO
INFORME TSS - ENERGIA // PROYECTO SWITCHES ZTE
INFORME FOTOGRAFICO DE ENERGÍA
SITE PROGRESO CASTILLLA TP6170 | Supervisor: | Fecha deVisita:
2022-07-15
Dirección del sitio: | Site Code: | Tipo de Obra: TSS
CAJA DE SUMINISTRO # 5816240
RECIBO SITE PROGRESO CASTILLA | CAJA DE MEDIDOR DE PROGRESO CASTILLA
RECTIFICADOR ELTEK 16KW
RECTIFICADOR ELTEK 16KW
3MR 3Kw--1MR 2Kw | CARACTERISTICAS DE MODULOS
PANEL DE CONTROL 54V -- 72Amp
BATERIAS RECT ELTEK 16KW
Vista Panoramica 02 BB 170Ah | ETIQUETA DE BATERIA NARADA |  | re1
TABLERO PDP 220VAC
VOLTAJE RS 227.4V | AMPERAJE L1: 25
AMPERAJE L2: 21.7
GABINETE TRANSMISION
FOTOS ADICIONALES
GAB APAGADO | GAB APAGADO

## Plano
INFORME TSS - ENERGIA // PROYECTO SWITCHES ZTE
VI.- FOTOS PANOMARICAS DEL SITE: |  | SITE PROGRESO CASTILLA TP6170
1
* RECORRIDO DE CABLEADO DEL TABLERO MDP HASTA EL TABLERO PDP. DISTANCIA 50.00 Metros POR TIRADA.
* RECORRIDO DE CABLEADO DEL MEDIDOR HASTA EL TABLERO MDP. DISTANCIA 13.00 Metros. POR TIRADA.
* RECORRIDO DE CABLEADO DEL TABLERO PDP HASTA EL RECTIFICADOR. DISTANCIA 10.00Metros. POR TIRADA.
* RECORRIDO DE CABLEADO TOTAL: 73METROS POR TIRADA.
RECORRIDO DEL CABLEADO EN EL SITE PROGRESO CASTILLA TP6170

## CALCULO POTENCIA TOTAL
CALCULO DE POTENCIA TOTAL DE LOS CUADROS DE FUERZA
| Nº SUMINISTRO | 5816240 | MONOFASICO BT5B
| POTENCIA CONTRATADA (ECNOSA) | 7KW
| POTENCIA DEL RECT HUAWEI 16 KW--1 BB DE 150 | 3.9 | KW
| POTENCIA AA OUTDOOR | 1.3 | KW
| % RECARGA DE BB | POTENCIA RECARGA DE BATERIAS RECT 24 KW | POTENCIA RECT 24 KW | POTENCIA RECT +POTENCIA RECARGA BAT KW | POTENCIA AA (KW) OUTDOOR | POTENCIA TOTAL (KW)
| 10% | 1.84 | 3.9 | 5.74 | 1.3 | 7.04
| 9% | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 1.3 | 6.9
| 8% | 1.47 | 3.9 | 5.37 | 1.3 | 6.67
| 7% | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 1.3 | 6.5
| 6% | 1.1 | 3.9 | 5 | 1.3 | 6.3
| 5% | 0.91 | 3.9 | 4.81 | 1.3 | 6.11
| 4% | 0.73 | 3.9 | 4.63 | 1.3 | 5.93

## PROPUESTO
PROPUESTA REQ 3077 OT 16996 INCREMENTO DE POTENCIA
ITEM | DETALLE
REQ 3077
1 | SE REQUIERE DESMONTAJE DE 01 BTS ULTRASITE
2 | SE REQUIERE INCREMENTO DE POTENCIA
3 | SE REQUIERE CAMBIO DEL TABLERO MDP, PDP. SE REQUIERE CAMBIO DEL CABLEADO ELECTRICO DESDE LA CAJA DE LA CONCESIONARIA HASTA EL MDP, PDP Y EL RECTIFICADOR.
4 | SE REQUIERE LA INSTALACION DE 01 GABINETE SPLIT BATERY CON 2 BB 200AH.